МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «ГОРОДОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРАРНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

«ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЕ»

Методические рекомендации

по выполнению домашней контрольной работы

для учащихся  заочной формы получения образования

Городок 2018г

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Цель изучения дисциплины - формирование системы знаний и навыков у будущих техников-электриков по проблемам энергетики, основным направлениям экономии энергетических ресурсов, необходимых для решения задач, связанных с экономией электрической энергии в сельскохозяйственном производстве.

Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении всех предметов электротехнического цикла.

Учащиеся должны знать  направления государственной политики в области ресурса - и энергоиспользования, возобновляемые нетрадиционные источники энергии, характерные черты современного  энергетического кризиса.  Знать пути рационального использования электроэнергии, принципы создания энергосберегающих технологий в различных отраслях производства, принцип действия и конструкции приборов для учета электрической энергии, тепла, основные задачи энергетического аудита. Уметь использовать современные приборы контроля и учета электроэнергии; вести пропаганду знаний в области энергосбережения; составлять планы и разрабатывать организационно-технические мероприятия по экономии электроэнергии; производить расчеты эффективности экономии электроэнергии.

Учебным планом предусматривается выполнение домашней  контрольной работы.  Цель контрольной работы - определить степень усваиваемости учащимися изучаемого материала и умения использовать полученные знания при решении практических задач.

Оформление в соответствии со стандартом ГОСТ 2,105-95 «Общие требования к текстовым документам».

Номер варианта задания определяется двумя последними цифрами номера личного дела (шифра) учащегося. Номера задач и вопросов согласно варианту определяются по таблице I,2,3.

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради в клеточку и должна быть объемом не более 16 листов рукописного текста на двух сторонах с таблицами, иллюстрациями, графиками и т.д. На каждой странице оставляются поля шириной 25 - 30 мм для замечаний рецензента и свободная страница дня рецензии.

Условия задач или вопросы переписывается в тетрадь полностью. Решение задач должно сопровождаться необходимыми пояснениями. В конце работы указывается список использованной литературы, дата выполнения работы и ставится личная подпись учащегося.

Если в работе выявлены ошибки, их нужно исправить и выполнить другие указания рецензента.

Домашняя работа, выполненная не самостоятельно, не зачитывается. В этом случае учащемуся предлагается выполнить новый вариант задания.

Домашняя контрольная работа, выполнена небрежно, неразборчивым почерком, а также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки, с указанием причин.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п.п. | Наименование тем | Количество часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | Само-стоят. | лекции | ЛПЗ |
| ВВЕДЕНИЕ |  | 2 | 2 |  |  |
| 1.Учет и регулирование потребления электрической энергии |  | 4 |  | 2 | 2 |
| 2. Экономия электроэнергии в электроснабжающих установках |  | 6 | 6 |  |  |
| 3. Экономия электроэнергии в осветительных и электронагревательных установках |  | 6 | 6 |  |  |
| 4. Экономия электрической энергии при эксплуатации оборудования |  | 10 | 8 |  | 2 |
| 5.Нетрадиционные способы получения энергии |  | 2 |  | 2 |  |
| Итого по разделу: |  | 30 | 22 | 4 | 4 |

Таблица 1. Распределение  вопросов контрольной работы

| №№ шифров | Номера вариантов вопросов | №№ шифров | Номера вариантов вопросов | №№ шифров | Номера вариантов вопросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 1;10;20 | 21 | 21;30;5 | 41 | 6;16;27 |
| 02 | 2;11;21 | 22 | 22;31;6 | 42 | 7;17;28 |
| 03 | 3;12;22 | 23 | 23;32;7 | 43 | 8;19;29 |
| 04 | 4;13;23 | 24 | 24;33;8 | 44 | 9;21;30 |
| 05 | 5;14;24 | 25 | 25;34;9 | 45 | 10;22;26 |
| 06 | 6;15;25 | 26 | 26;35;10 | 46 | 11;23;25 |
| 07 | 7;16;26 | 27 | 27;1;11 | 47 | 1;14;23 |
| 08 | 8;17;26 | 28 | 28;2;12 | 48 | 2;13;24 |
| 09 | 9;18;28 | 29 | 29;3;13 | 49 | 3;12;27 |
| 10 | 10;19;29 | 30 | 30;4;14 | 50 | 4;15;28 |
| 11 | 11;20;30 | 31 | 31;5;15 | 51 | 5;18;31 |
| 12 | 12;21;31 | 32 | 32;6;16 | 52 | 6;19;32 |
| 13 | 13;22;32 | 33 | 33;7;17 | 53 | 7;20;33 |
| 14 | 14;23;33 | 34 | 34;8;18 | 54 | 8;11;34 |
| 15 | 15;24;34 | 35 | 35;9;19 | 55 | 9;12;35 |
| 16 | 16;25;35 | 36 | 11;21;31 | 56 | 10;24;30 |
| 17 | 17;26;1 | 37 | 12;22;32 | 57 | 12;22;33 |
| 18 | 18;27;2 | 38 | 13;23;33 | 58 | 13;23;29 |
| 19 | 19;28;3 | 39 | 14;24;34 | 59 | 14;24;31 |
| 20 | 20;29;4 | 40 | 15;25;35 | 60 | 7;15;25; |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Правовую основу деятельности в области энергосбережения составляют Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении», а также ряд иных нормативных правовых актов.

Президентом Республики Беларусь 14 июня 2007 года подписана Директива №3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства».

Директива в значительной степени повышает требования к усилению работы по экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов, вовлечению в топливно-энергетический баланс местных видов топлива, определяет новые подходы и направления, устанавливает ответственность руководителей и специалистов всех уровней за рациональное и эффективное использование ресурсов.

Указом Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2007 г. № 433 утверждена Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь. Указом Президента Республики Беларусь от 15 ноября 2007 г. № 575 утверждена Государственная комплексная программа модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использования собственных топливно-энергетических ресурсов на период до 2011 года.

АПК Республики Беларусь является крупным потребителем энергоресурсов и имеет большие резервы (~ 40 %) энергосбережения. В целом по АПК на производственные нужды расходуется 15 % ТЭР Беларуси, из них электроэнергия составляет 30 %, тепловая — 15 % , котельно-печное топливо — 55 % .

Энергетика Республики Беларусь, будучи одним из базовых секторов экономики, охватывающих выработку, преобразование и передачу различных видов энергии, в значительной степени зависит от внешних поставок первичных энергетических ресурсов.

Резервы  экономии электроэнергии имеются практически на каждом участке сельскохозяйственного производства, на каждом рабочем месте.

Одним из основных путей повышения эффективности использования энергии является рационализация режима потребления (выравнивание графика нагрузки энергосистем) и внедрение научно обоснованного нормирования.

Основные мероприятия по рациональному использованию электроэнергии следующие.

- Учет электроэнергии и контроль ее параметров.

- Нормирование расхода электроэнергии.

- Регулирование графика нагрузок потребителей.

- Улучшение использования установленной мощности и режима работы электродвигателей путем их автоматизации.

- Контроль над расходом электроэнергии и разъяснительная работа среди населения.

В Республике Беларусь для расчетов с потребителями применяются одно - и двухставочные тарифы.

Одноставочные используют для расчетов с населением, государственными учреждениями, маломощными промышленными потребителями (мощностью до 7540 кВт), сельским хозяйством, электрифицированным транспортом.

Количество потребленной энергии учитывается по счетчикам,  установленным у потребителей.

Недостаток одноставочного тарифа — экономическая незаинтересованность потребителей в выравнивании графика за счет снижения пиков нагрузки, что облегчит условия работы и улучшит экономические показатели энергосистемы в целом.

Поэтому важно стимулировать снижение пиков нагрузки у потребителей и выравнивание графика, т.е. уменьшать затраты на покупку электроэнергии у других энергосистем. Достоинство этого тарифа: прост, понятен абонентам, минимум измерительных приборов — используется счетчик активной энергии.

Двухставочный тариф состоит из двух частей основной ставки за 1 кВт мощности, участвующей в максимуме нагрузки энергосистемы, и дополнительной — за 1кВтч потребленной энергии, как при расчетах по одноставочному тарифу.

Такой тариф экономически поощряет потребителей к снижению мощности и максимума нагрузка за счет уплотнения и выравнивания их графиков, но при этом усложнены расчеты с потребителем.

В Беларуси на государственном уровне разработана широкая программа и развернута практическая работа по внедрению автоматизированных систем учета, контроля и управления энергопотреблением (АСКУЭ) на основе современных принципов и технических средств.

Необходимым прямым и косвенным инструментом государственной политики энергосбережения является механизм нормирования расхода топлива и энергии для технологических процессов, установок, оборудования, продукции, электробытовых приборов, а также стандартизации энергопотребляющих продукции, работ и услуг.

Разработка норм расхода топлива и энергии осуществляется субъектами хозяйствования независимо от форм собственности с периодичностью один раз в три года, а также при изменении технологии, структуры и организации производства и совершенствовании методики нормирования расхода этих ресурсов.

Нормы расхода тепловой и электрической энергии в производстве классифицируются по следующим важнейшим признакам:

- масштабу применения;

- составу расхода;

- времени действия.

Пути экономии в осветительных установках.

В светотехнических установках расходуется 13—14 % всей электроэнергии, поэтому экономия здесь — задача важная не только для АПК.

Для  этого необходимо выбрать наиболее экономичные источники света, стремиться к увеличению коэффициента отражения поверхностей помещений для повышения коэффициента использования светового потока лампы, шире использовать естественное и искусственное освещение, иметь возможность при необходимости отключать отдельные участки или регулировать на них освещенность, осуществлять необходимое обслуживание (чистка, замена), рациональное размещение светильников.

Наиболее эффективный способ уменьшения мощности ламп - использование источников с высокой световой отдачей. Наиболее целесообразны в данном случае газоразрядные лампы. Однако при этом необходимо выполнение требований к параметрам, вытекающим из специфики, проводимой в данном помещении работы (т.е. к спектральному составу, яркости, пульсации светового потока и т.д.).

Необходимо совершенствовать соответствующие энергетические схемы питания и системы управления, позволяющие осуществлять своевременное полное или частичное включение и отключение.

В электроприводах рекомендуют такие пути энергосбережения.

1.Правильно эксплуатировать машины (своевременная смазка, регулировка, заточка режущих инструментов и т.д.).

- Полностью загружать машины, транспортеры, станки.

- Исключать холостой ход машин.

- При замене электродвигателей, проектировании новых приводов отдавать предпочтение тем, у которых больший КПД.

- Следить за качеством напряжения.

- При выборе оборудования учитывать, что чем выше производительность агрегата, тем меньше энергии расходуется на единицу продукции. Всегда экономичнее один большой агрегат, чем несколько малых.

- Совершенствовать электроприводы энергоемких агрегатов путем установки автоматических регуляторов загрузки, ограничителей холостого хода и т.д.

В настоящее время для систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей наиболее актуальны:

-замена недогруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности;

-замена проводов на воздушных линиях 0,38кВ проводами большего сечения;

-применение устройств компенсации реактивной мощности.

Замена недогруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности.

В последние годы во множестве сельских сетей отмечена низкая загрузка трансформаторов на подстанциях 10/0,4 кВ, часто не превышающая 30-40%. В связи с чем, большая часть потерь энергии в трансформаторах обусловлена потерями холостого хода. В таких случаях целесообразно заменять недогруженные трансформаторы на трансформаторы меньшей мощности. При этом снижение потерь энергии в них достигается за счет большего уменьшения потерь холостого хода   по сравнению с некоторым увеличением нагрузочных потерь.

Для сельскохозяйственных потребителей определены предельные значения коэффициента загрузки трансформаторов, при которых целесообразна их замена на трансформаторы меньшей мощности .

Замена проводов на перегруженных линиях проводами большего сечения.

Замена проводов на воздушных линиях осуществляется с целью повышения их пропускной способности.

Следует учитывать, что при замене проводов на провода большего сечения, возрастают капиталовложения в сооружение линий. Поэтому решение о замене проводов должно быть экономически обосновано.

Компенсация реактивной мощности (КРМ).

КРМ - одно из наиболее эффективных энергосберегающих мероприятий. Ее осуществляют путем установки в электрических сетях компенсирующих устройств. В сельских сетях для этих целей преимущественно применяют батареи конденсаторов (БК).

Эффективное электросбережение на предприятиях возможно посредством внедрения современных производственных технологий, модернизации электрооборудования при непрерывной целенаправленной работе персонала служб главного энергетика или главного механика по повышению на производстве показателей качества электрической энергии.

Вопросы  для домашней контрольной работы

1.Закон и нормативные документы в области энергосбережения.

2.Возможности и перспективы развития малой и нетрадиционной энергетики в Беларуси

3.Возобновляемые  и нетрадиционные источники энергии

4.Роль энергетики в жизни и развитии общества и уровне его цивилизации

5.Преимущество электрической энергии. Нетрадиционная энергетика её виды и характеристика.

6.Эффективность использования и потребления энергии в различных странах и в Республике Беларусь.

7.Экологические проблемы энергетики.

8.Графики нагрузок энергосистемы.

9.Транспортирование электрической энергии.

10.Условное топливо.

11.Системы учёта электрической энергии.

12.Энергетический аудит, понятие энергетического менеджмента.

13.Нормирование  электропотребления.

14.Основные виды системы тарифов на электроэнергию.

15. Контроль за рациональным использованием электрической энергии.

16.Составление плана организационно-технических мероприятий по экономии электроэнергии на с/х предприятиях.

17.Экономия электроэнергии в электроснабжающих  установках.

18.Методика расчёта потерь энергии в линиях электропередач 0,38кВ  от несимметричных нагрузок по фазам.

19.Методика расчёта ёмкости батареи компенсационных конденсаторных    установок.

20.Методика расчёта  потерь энергии в  трансформаторах при

несимметричных  нагрузках по фазам.

21.Экономия электроэнергии в облучающих установках.

22.Экономия электроэнергии в освещении.

23.Устройства автоматического управления  осветительными и облучательными  установками.

24.Экономия электроэнергии в электронагревательных установках и при создании микроклимата.

25.Способы экономии электроэнергии при эксплуатации электропровода.

26.Способы экономии электроэнергии при приготовлении и раздачи кормов.

27.Способы экономии электроэнергии при уборке навоза.

28.Экономия энергоресурсов в электротепловых установках.

29.Экономия электроэнергии при эксплуатации электросварочных установок.

30.Экономия электроэнергии при эксплуатации оборудования подсобных помещений и в быту.

31.Экономия электроэнергии в растениеводстве и овощеводстве.

32.Разработка мероприятий по экономии электроэнергии при эксплуатации электрооборудования животноводческих ферм.

33.Методика расчёта эффективности экономии электроэнергии при использовании энергосберегающих ламп.

34.Использование местных  энергоресурсов в энергосбережении с/х. потребителей.

35.Установки по использованию ВЭР, утилизаторы теплоты сельскохозяйственного производства.

Задача 1.

На ТП10/0,4кВ, от которой получает питание потребитель расчетной мощностью Smax и временем использования максимума нагрузки Tmax, установлен трансформатор номинальной мощностью Sн. Определить целесообразность его замены на трансформатор меньшей мощности и рассчитать возможное снижение потерь энергии от такой замены. Исходные данные принять из табл. 2.

Задача 2.

Выбрать конденсаторную установку и определить возможное снижение потерь энергии в линии при КРМ. Исходные данные (cosφ до компенсации, расчетная мощность потребителя Pmax, время использования максимума нагрузки Tmax, параметры линии) принять из табл. 3. Оптимальное значение cosφ после компенсации принять равным 0,95.

Таблица 2.  Исходные данные к задаче № 1

| Вариант | Наименование потребителя | Sн. кВА | Smax кВА | Tmax ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Населенный пункт | 160 | 55 | 2300 |
| 02 | Ремонтные мастерские | 250 | 170 | 1800 |
| 03 | Ферма КРС | 400 | 300 | 1400 |
| 04 | Свиноферма | 250 | 160 | 1800 |
| 05 | Птицефабрика | 250 | 120 | 2 100 |
| 06 | Тепличное хозяйство | 63 | 425 | 3 600 |
| 07 | Мясокомбинат | 400 | 310 | 2500 |
| 08 | Молочный завод | 250 | 170 | 1 900 |
| 09 | Свинокомплекс | 630 | 360 | 2 400 |
| 10 | Населенный пункт | 250 | 140 | 2000 |
| 11 | Зерноток | 250 | 130 | 3 100 |
| 12 | Ферма КРС | 400 | 325 | 1 400 |
| 13 | Свиноферма | 160 | 60 | 2 700 |
| 14 | Тепличное хозяйство | 400 | 260 | 3 200 |
| 15 | Мясокомбинат | 250 | 140 | 2000 |
| 16 | Молочный завод | 400 | 280 | 2 100 |
| 17 | Комбикормовый завод | 630 | 320 | 3 400 |
| 18 | Свинокомплекс | 400 | 230 | 2 300 |
| 19 | Ремонтные мастерские | 160 | 40 | 2 800 |
| 20 | Населенный пункт | 160 | 50 | 1 500 |
| 21 | Молочно-товарная ферма | 160 | 45 | 1 900 |
| 22 | Тепличное хозяйство | 250 | 140 | 3 000 |
| 23 | Птицефабрика | 630 | 280 | 2 800 |
| 24 | Ферма КРС | 250 | 105 | 2 000 |
| 25 | Зерноток | 400 | 315 | 2 900 |
| 26 | Ремонтные мастерские | 400 | 300 | 3 100 |
| 27 | Населенный пункт | 250 | 125 | 2 600 |
| 28 | Свиноферма | 160 | 60 | 2 500 |
| 29 | Комбикормовый завод | 630 | 320 | 3 400 |
| 30 | Населенный пункт | 160 | 50 | 1 400 |
| 31 | Ферма КРС | 400 | 325 | 1 400 |
| 32 | Молочно-товарная ферма | 160 | 45 | 1800 |
| 33 | Тепличное хозяйство | 250 | 140 | 3 000 |
| 34 | Молочный завод | 250 | 170 | 2 900 |
| 35 | Мясокомбинат | 250 | 140 | 1900 |

Таблица 3. Исходные данные к задаче № 2

| Вариант | Uн кВ | Pmax кВт | cos φ1 о.е. | Tmax ч | Марка и сечение провода | Длина линии l, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0,38 | 85 | 0,78 | 2 700 | А50 | 0.21 |
| 02 | 0,38 | 125 | 0,82 | 2 100 | А95 | 0,25 |
| 03 | 0,38 | 50 | 0,75 | 3 000 | А25 | 0,2 |
| 04 | 0,38 | 275 | 0,74 | 2 400 | АС95 | 0.18 |
| 05 | 0,38 | 110 | 0,80 | 2 000 | А 70 | 0,22 |
| 06 | 0,38 | 230 | 0,83 | 3 100 | А120 | 0.15 |
| 07 | 0.38 | 190 | 0,76 | 400 | А95 | 0.18 |
| 08 | 0.38 | 105 | 0,80 | 2 700 | А 70 | 0,25 |
| 09 | 0.38 | 165 | 0.79 | 3 200 | А 95 | 6.15 |
| 10 | 0.38 | 180 | 0.85 | 2 000 | А95 | 0.28 |
| 11 | 0,38 | 150 | 0,80 | 2 100 | А70 | 0,17 |
| 12 | 0,38 | 45 | 0,82 | 3 400 | А25 | 0,45 |
| 13 | 0,38 | 90 | 0,77 | 2 300 | А 50 | 0,37 |
| 14 | 0,38 | 170 | 0,69 | 2 800 | А95 | 0,18 |
| 15 | 10 | 690 | 0,80 | 1 500 | АС 70 | 2,5 |
| 16 | 10 | 420 | 0,82 | 1 900 | АС 50 | 1,9 |
| 17 | 10 | 570 | 0,83 | 3000 | АС 70 | 2,3 |
| 18 | 10 | 780 | 0,77 | 2 800 | АС 95 | 2,7 |
| 19 | 10 | 650 | 0,79 | 2 000 | АС 70 | 1,8 |
| 20 | 10 | 455 | 0,80 | 2 900 | АС 50 | 2,9 |
| 21 | 10 | 340 | 0,84 | 3 100 | АС 50 | 3,0 |
| 22 | 10 | 745 | 0,76 | 2 600 | АС 70 | 2,2 |
| 23 | 10 | 510 | 0,85 | 2 100 | АС 50 | 2,4 |
| 24 | 10 | 825 | 0,78 | 3400 | АС 95 | 3,1 |
| 25 | 10 | 900 | 0,72 | 2 300 | АС 95 | 1,6 |
| 26 | 10 | 640 | 0,81 | 2 800 | АС 50 | 4,4 |
| 27 | 10 | 350 | 0,83 | 1900 | АС 35 | 4,5 |
| 28 | 0.38 | 180 | 0.85 | 2 100 | А95 | 0,3 |
| 29 | 0,38 | 150 | 0,80 | 2 800 | А70 | 0,2 |
| 30 | 0,38 | 45 | 0,82 | 3 100 | А25 | 0,5 |
| 31 | 0,38 | 90 | 0,77 | 2 400 | А50 | 0,33 |
| 32 | 0,38 | 170 | 0,69 | 2 100 | А95 | 0,28 |
| 33 | 10 | 690 | 0,80 | 1 400 | АС 70 | 2,6 |
| 34 | 10 | 510 | 0,85 | 2 300 | АС 50 | 2,6 |
| 35 | 10 | 825 | 0,78 | 2800 | АС 95 | 3,3 |

Примеры решения задач

Пример I.

Рассчитать возможное снижение потерь энергии от замены трансформатора ТМ-250/10 на ТМ-160/10. Трансформатор обеспечивает питание фермы КРС расчетной мощностью 100 кВA при времени использования максимума нагрузки 3200 ч.

Решение:

Вначале определяем существующий коэффициент загрузки трансформатора:

По табл. 4. определяем предельное значение коэффициента загрузки, при котором целесообразна замена трансформатора на трансформатор меньшей мощности kз.пр. = 0,5.

Так как kЗ. < kЗ.пр., замена трансформатора целесообразна.

Таблица 4 - Предельные значения коэффициента загрузки трансформаторов

| Характер нагрузки | Предельное значение коэффициента загрузки для трансформаторов, мощностью: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 160 кВА | 250 кВА | 400 кВА | 630 кВА |
| Коммунально-бытовая | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
| Производственная | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
| Смешанная | 0,4 | 0,6 | 0,85 | 0,5 |
| Птицефабрики | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
| Фермы МТФ и КРС | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,5 |
| Свинофермы, комплексы | 0,4 | 0.7 | 0,7 | 0,6 |
| Мастерские | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Тепличное хозяйство | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Примечание: Недогруженные трансформаторы мощностью 100 кВ А и ниже, заменяют на трансформаторы меньшей мощности только в исключительных случаях, так как экономический эффект от этого не значителен

Из каталога (табл. П. 1.4.) выписываем номинальные характеристики трансформаторов:

Время потерь определяют по графику τ = f(Tmax)  или по формуле

(1)

где Тmax - время использования максимума нагрузки, ч.

Годовые потери энергии  в силовых трансформаторах и автотрансформаторах включают нагрузочные потери (в меди обмоток) и потери холостого хода (в стали магнитопровода).

(2)

где: ∆Pм, - номинальные потери в обмотках трансформатора, кВт,

∆РХ - номинальные потери в стали трансформатора, кВт;

Smax  - расчетная нагрузка трансформатора, кВА;

SH - номинальная мощность трансформатора, кВт.

Снижение потерь энергии от замены трансформатора

Пример 2.

Выбрать конденсаторную установку и определить снижение потерь энергии в радиальной линии напряжением 0,38 кВ от ее применения. Естественный (до компенсации) cos φ = 0,75 (tg φ = 0,882), требуемый cos φ = 0,95 (tgφ = 0,329). Расчетная мощность потребителя Pmax = 245 кВт, время использования максимума нагрузки             Tmax =  2 500 ч. Линия выполнена кабелем марки А 95, длина линии 0,1 км.

Решение.

Мощность конденсаторных установок в электрических сетях напряжением 0,38 кВ нужно выбирать такой, чтобы в часы максимума нагрузки коэффициент мощности (cosφ) в сети был не менее 0,95, а коэффициент реактивной мощности (tgφ) не превышал 0,33.

Технические характеристики статических конденсаторов и комплектных конденсаторных установок приведены в приложении  П. 3.

Потребную мощность батареи конденсаторов определяют по формуле:

(3)

где Pmax - максимум активной нагрузки потребителей, кВт;

tgφ1, tgφ2 - коэффициент реактивной мощности до и после включения батареи конденсаторов.

Из  приложения табл. П. 3.2. выбираем комплектную нерегулируемую конденсаторную установку УК-0,415-133,3 У3 номинальной мощностью 133,3 квар.

Фактическое значение коэффициента реактивной мощности при включении конденсаторной установки в сеть определяют из выражения (3), рассчитав его относительно tgφ2

(4)

Значение cosφ определяют по известному значению tgφ (для этого можно использовать данные, приведенные в табл. П. 3.4). По формуле (4) находим фактическое значение cosφ при включении установки в сеть

Удельное активное сопротивление жил кабеля А-95  ro = 0,308 Ом / км.

По формуле (1) определяем время потерь:

Годовые потери энергии в трехфазной ЛЭП переменного тока (кВт*ч) рассчитывают по формуле:

(5)

где: Рmax  – передаваемая активная  мощность, кВт;

UH - номинальное напряжение линии, кВ

cosφ - коэффициент мощности, о.е.

Активное сопротивление проводов линии, Ом;

r = ro· l                                                                                             (6)

где:  τ - время потерь, ч.

Снижение потерь энергии в сети при КРМ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Технические данные трансформаторов

Таблица П. 1.1 - Технические характеристики трехфазных двухобмоточных трансформаторов 35 кВ

| Тип | Sн. МВА | Uн, кВ |  | ∆Рм кВт | ∆Рх кВт | Uк % | Iх % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН |  |  |  |  |
| ТМН (ТМ) - 630 / 35 | 0,63 | 35 | 6.3; 11 | 11.6 | 2,7 | 6,5 | 1.5 |
| ТМН (ТМ)- 1 000/35 | 1,0 | 35 | 6.3; 11 | 16,5 | 3,6 | 6,5 | 1,4 |
| ТМН (ТМ) - 1600/35 | 1,6 | 35 | 6,3, 11 | 23,5 | 5,1 | 6,5 | 1.1 |
| ТМН (ТМ)-2 500/35 | 2,5 | 35 | 6,3; 11 | 23,5 | 5,1 | 6,5 | 1,1 |
| ТМН(ТМ)-4ООО/35 | 4.0 | 35 | 6,3; 11 | 33,5 | 6,7 | 7,5 | 1.0 |
| ТМН (ТМ)-6 300/35 | 6,3 | 35 | 6.3; 11 | 46,5 | 9,2 | 7,5 | 0.9 |

Таблица П. 1.2 - Технические характеристики трехфазных двухобмоточных трансформаторов 110 кВ

| Тип | Sн. МВА | Uн, кВ |  | ∆Рм кВт | ∆Рх кВт | Uк % | Iх % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН |  |  |  |  |
| ТМН-2500/ 110 | 2,5 | 110 | 6,6, 11 | 22 | 5,5 | 10,5 | 1,5 |
| ТМН-6300/ 110 | 6,3 | 115 | 6,6, 11 | 44 | 11.5 | 10,5 | 0,8 |
| ТДН-10000/ 110 | 10 | 115 | 6,6; 11 | 60 | 14 | 10,5 | 0,7 |
| ТДН-16000/ 110 | 16 | 115 | 6.6: 11 | 85 | 19 | 10,5 | 0,7 |
| ТРДН-25000/ 110 | 25 | 115 | 6,3; 10,5 | 120 | 27 | 10.5 | 0,7 |
| ТРДН-40000/ 110 | 40 | 115 | 6,3, 10,5 | 172 | 36 | 10,5 | 0,65 |
| ТРДЦН-63000/110 | 63 | 115 | 6,3; 10,5 | 260 | 59 | 10,5 | 0,6 |
| ТРДЦН-80000/110 | 80 | 115 | 6,3; 10,5 | 310 | 70 | 10,5 | 0,6 |
| ТРДЦН-125000/110 | 125 | 115 | 6,3; 10,5 | 400 | 100 | 10,5 | 0,6 |

Таблица П. 1.3 - Технические характеристики трехфазных трехобмоточных трансформаторов 110 кВ

| Тип | Sн МВА | Uн,кВ |  |  | ∆Рм кВт | ∆Рх кВт | Uк % | Iх % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН | НН |  |  |  |  |
| ТМТН-6300/ 110 | 6,3 | 115 | 38,5 | 6,6; 11 | 58 | 14 | 10,5 | 1,2 |
| ТДТН-10000/ 110 | 10 | 115 | 38,5 | 6.6. 11 | 76 | 17 | 10,5 | 1.1 |
| ТДТН-16000/110 | 16 | 115 | 38,5 | 6,6; 11 | 100 | 23 | 10,5 | 1,0 |
| ТДТН-25000 /110 | 25 | 115 | 38,5 | 6,6; 11 | 140 | 31 | 10,5 | 0,7 |
| ТДТН-40000/110 | 40 | 115 | 38,5 | 6,6, 11 | 200 | 43 | 10,5 | 0.6 |
| ТДТН-63000/110 | 63 | 115 | 38.5 | 6.6. 11 | 290 | 56 | 10,5 | 0.7 |

Таблица П. 1.4 - Технические характеристики трехфазных двухобмоточных трансформаторов 10 кВ

| Тип | Sн МВА | Uн, кВ |  | ∆Рм кВт | ∆Рх кВт | Uк % | Iх % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН |  |  |  |  |
| ТМ-25/ 10 | 25 | 10 | 0,4 | 0,60 | 0,13 | 4,5 | 3,2 |
| ТМ-40/ 10 | 40 | 10 | 0,4 | 0,88 | 0,18 | 4,5 | 3,0 |
| ТМ-63/ 10 | 63 | 10 | 0,4 | 1,28 | 0,24 | 4,5 | 2,8 |
| ТМ - 100/ 10 | 100 | 10 | 0,4 | 1,97 | 0,33 | 4,5 | 2,6 |
| ТМ (ТМФ)- 160/10 | 160 | 10 | 0,4 | 2,65 | 0,51 | 4,5 | 2,4 |
| ТМ (ТМФ)-250/ 10 | 250 | 10 | 0,4 | 3,70 | 0,74 | 4,5 | 2,3 |
| ТМ (ТМФ)-400/ 10 | 400 | 10 | 0,4 | 5,50 | 0,95 | 4,5 | 2,1 |
| ТМ (ТМФ)-630/ 10 | 630 | 10 | 0,4 | 7,60 | 1,31 | 5,5 | 2,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Технические данные воздушных и кабельных линий электропередачи

Таблица П. 2.1 - Расчетные данные ВЛ 35 и 110 кВ со сталеалюминевыми проводами

| Марка и сечение проводов, м2 | ro, Ом/км, при +20оС | 35 кВ | 110 кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | xo Ом/км | xo Ом/км | bo 10-6 См/км | go, 10-2 Мвар/км |
| АС 70 / 11 | 0,420 | 0,432 | 0,444 | 2,55 | 3,40 |
| АС 95/16 | 0,299 | 0,421 | 0,434 | 2,61 | 3,50 |
| АС 120/ 19 | 0,245 | 0,414 | 0,427 | 2,66 | 3,55 |
| АС 150/24 | 0,194 | 0,406 | 0,420 | 2,70 | 3,60 |
| АС 185/29 | 0,159 | - | 0,413 | 2,75 | 3,70 |
| АС 240/32 | 0,118 | - | 0,405 | 2,81 | 3,75 |

Таблица П. 2.2 - Расчетные данные ВЛ 0,38 и 10 кВ со сталеалюминевыми проводами

| Марка и сечение проводов, м2 | 0,38 кВ |  | 10 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ro Ом/км | xo Ом/км | ro Ом/км | xo Ом/км |
| АС 25 | 1,146 | 0,319 | - | - |
| АС 35 | 0,773 | 0,308 | 0,773 | 0,366 |
| АС 50 | 0,592 | 0,297 | 0,592 | 0,355 |
| АС 70 | 0,420 | 0,283 | 0,420 | 0,341 |
| АС 95 | 0,299 | 0,274 | 0,299 | 0,332 |
| АС 120 | - | - | 0,245 | 0,324 |

Таблица П. 2.3 - Расчетные данные ВЛ 0,38 и 10 кВ с алюминиевыми проводами

| Марка и сечение проводов, мм2 | 0,38 кВ |  | 10 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ro Ом/км | xo Ом/км | ro Ом/км | xo Ом/км |
| А 25 | 1,140 | 0,319 | - | - |
| А 35 | 0,830 | 0,308 | - | - |
| A 50 | 0.576 | 0,297 | - | - |
| A 70 | 0,412 | 0,283 | 0,412 | 0,341 |
| А 95 | 0,308 | 0,274 | 0,308 | 0,332 |
| A120 | - | - | 0,246 | 0,324 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Технические характеристики конденсаторов и комплектных

конденсаторных установок

Таблица П. 3.1 - Технические характеристики низковольтных трехфазных конденсаторов

| Обозначение | Напряжение кВт | Мощность квар | Емкость мкФ | Частота Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КМПС-0,4-12,5-3 УЗ | 0.4 | 12,5 | 248,7 | 50 |
| КМПГ-0.4-25-3 УЗ | 0,4 | 25 | 497,4 | 50 |
| КМПС-0,4-37.5-3 УЗ | 0.4 | 37,5 | 746,1 | 50 |
| КЭПС-0,4-12,5-3 УЗ | 0,4 | 12,5 | 248,7 | 50 |
| КЭПС -0,4-25-3 УЗ | 0,4 | 25 | 497.4 | 50 |
| КЭПС-0,4-37,5-3 УЗ | 0,4 | 37,5 | 746,1 | 50 |
| КЭК1-0,4-33-3 УЗ | 0,4 | 33 | 663,4 | 50 |
| КЭК2-0,4-67-3 УЗ | 0,4 | 67 | 1 334 | 50 |
| КЭК1-0,4-30-3 УЗ | 0.4 | 30 | 597 | 50 |
| КЭК2-0,4-60-3 УЗ | 0,4 | 60 | 1 194,3 | 50 |
| КЭК1-0.4-40-3 УЗ | 0.66 | 40 | 292 | 50 |
| КЭК2-0.4-80-3 УЗ | 0,66 | 80 | 584 | 50 |

Примечание: Конденсаторы предназначены для эксплуатации в интервале рабочих температур от -40 до + 50  oС и относительной влажности воздуха не превышающей 80 %.

Таблица П. 3.2 - Технические характеристики нерегулируемых конденсаторных установок

| Типо номинал установки | Напряжение кВт | Мощность квар | Масса кг | Типоисполнение конденсаторов | Кол-во конд., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УК 1-0,4-37,5 УЗ | 0,4 | 37,5 | 14,52 | КЭПС-0,4-12,5 | 1 |
| УК2-0.4-75 УЗ | 0,4 | 75 | 21,78 | КЭПС -0,4-12.5 | 2 |
| УК 1-0,415-33,3 УЗ | 0,415 | 33,3 | 28,0 | КЭК1-0,4-33,3 | 1 |
| УК2-0.415-66,6 УЗ | 0,415 | 66,6 | 59,0 | КЭК1-0,4-33,3 | 2 |
| УК3-0,415-100 УЗ | 0,415 | 100 | 87,0 | КЭК1-0,4-33,3 | 3 |
| УК4-0.415-133,3 УЗ | 0,4 15 | 133,3 | 115,0 | КЭК1-0,4-33.3 | 4 |
| УК1-0,4-33,3 УЗ | 0,4 | 33,3 | 28,0 | КЭК1-0.4-33,3 | 1 |
| УК2-0.4-66.6 УЗ | 0,4 | 66,6 | 59.0 | КЭК1-0,4-33,3 | 2 |
| УК3-0.4-100УЗ | 0,4 | 100 | 87,0 | КЭК1-0,4-33,3 | 3 |
| УК4-0.4-133,3 УЗ | 0,4 | 133,3 | 115,0 | КЭК1-0,4-33,3 | 4 |

Таблица П. 3.3 - Технические характеристики регулируемых конденсаторных установок

| Типономинал установки | Напряжение, кВ | Мощность установки квар | Мощность ступени квар | Кол –во ступеней шт. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УК58-0.4-108-36 УЗ | 0,4 | 108 | 36 | 3 | 200 |
| УК58-0.4-150-50 УЗ | 0.4 | 150 | 50 | 3 |  |
| УК58-0.4-180-60 УЗ | 0,4 | 180 | 60 | 3 |  |
| УК58-0.4-216-36 УЗ | 0,4 | 216 | 36 | 6 | 380 |
| УК58-0.4-300-50 УЗ | 0.4 | 300 | 50 | 6 |  |
| УК58-0.4-360-60 УЗ | 0,4 | 360 | 60 | 6 |  |
| УК58-0,4-500-100УЗ | 0,4 | 500 | 100 | 5 |  |
| УКМ-0,4-112,5-37,5 УЗ | 0.4 | 12,5 | 37.5 | 3 | 132 |
| УКМ-0,4-225-37,5 УЗ | 0,4 | 225 | 37,5 | 6 | 184 |
| УКМ-0,4-337,5-37.5 УЗ | 0.4 | 337.5 | 37,5 | 9 | 276 |
| УКМ61-0,4-72-36 УЗ | 0,4 | 72 | 36 | 2 |  |
| УКМ61-0.4-108-36 УЗ | 0,4 | 108 | 36 | 3 |  |
| УКМ61-0,4-144-36 УЗ | 0,4 | 144 | 36 | 4 |  |
| УКМ62-0.4-144-72 УЗ | 0.4 | 144 | 72 | 2 |  |
| УКР-0.4-100-12,5 УЗ | 0,4 | 100 | 12.5 | 8 |  |
| УКР-0,4-200-25 УЗ | 0,4 | 200 | 25 | 8 |  |
| УКР-0,4-300-25 УЗ | 0,4 | 300 | 25 | 12 |  |
| УКР-0,4-400-25 УЗ | 0.4 | 400 | 25 | 16 |  |
| УКР-0.4-600-37.5 УЗ | 0,4 | 500 | 37.5 | 16 |  |

Таблица П. 3.4 - Значения sin φ и tgφ для заданного cosφ

| cosφ | sin φ | tgφ | cosφ | sin φ | tgφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 0 | 0 | 0,79 | 0,613 | 0,776 |
| 0,99 | 0,141 | 0,143 | 0,78 | 0,626 | 0,802 |
| 0,98 | 0,199 | 0,203 | 0,77 | 0,638 | 0,829 |
| 0,97 | 0,243 | 0,251 | 0,76 | 0,650 | 0,855 |
| 0,96 | 0,280 | 0,292 | 0,75 | 0,661 | 0,882 |
| 0,95 | 0,312 | 0,329 | 0,74 | 0,673 | 0,909 |
| 0,94 | 0,341 | 0,363 | 0,73 | 0,683 | 0,936 |
| 0,93 | 0,368 | 0,395 | 0,72 | 0,694 | 0,964 |
| 0,92 | 0,392 | 0,426 | 0,71 | 0,704 | 0,992 |
| 0,91 | 0,415 | 0,456 | 0,70 | 0,714 | 1,020 |
| 0,90 | 0,436 | 0,484 | 0,69 | 0,724 | 1,049 |
| 0,89 | 0,456 | 0,512 | 0,68 | 0,733 | 1,078 |
| 0,88 | 0,475 | 0,540 | 0,67 | 0,742 | 1,108 |
| 0,87 | 0,493 | 0,569 | 0,66 | 0,751 | 1,138 |
| 0,86 | 0,510 | 0,593 | 0,65 | 0,759 | 1,169 |
| 0,85 | 0,527 | 0,620 | 0.64 | 0,769 | 1,201 |
| 0,84 | 0,543 | 0,646 | 0,63 | 0,777 | 1,233 |
| 0,83 | 0,558 | 0,652 | 0,62 | 0,785 | 1,265 |
| 0,82 | 0.572 | 0,698 | 0,61 | 0,792 | 1,299 |
| 0,81 | 0,584 | 0,724 | 0,60 | 0,800 | 1,334 |
| 0,80 | 0,600 | 0,750 |  |  |  |

Рекомендуемая литература

Основная

1.Самойлов, М.В. Основы энергосбережения: учебное  пособие/М.В.Самойлов, В.В.Панкевчик, А.Н.Ковалев 3-е изд., стереотип-Мн.:БГЭУ,2004-198с.

2. Свидерская, О.В. Основы энергосбережения: Ответы на экзаменационные вопросы/О.В. Свидерская-Мн.: Тетрасистемс,2008-176с.

3. Кравченя, Э.М. Охрана труда и основы энергосбережения: учебное пособие-Мн.: Тетрасистемс , 2005-287 с.

4.Баран, А.Н. Эксплуатация электрооборудования/А.Н.Баран - Мн.: БГАТУ,2003- 285с.

5. Поспелова,Т . Г. Основы энергосбережения/ Т.Г. Поспелова- Мн.:Технопринт,2000- 290с

Дополнительная

1.Андрижиевский А.А., Володин В.И. Энергосбережение и энергетический менеджмент. 2-е изд., исп. — Мн.: Выш. шк., 2005.

2.Белохвостов В.М. Повышение энергоэффективности городского хозяйства — ключ к благосостоянию города. // Энергоэффективность. — 2001. — № 10.

3.Галузо И.В., Кузнецов Л.П. Физика в сельском хозяйстве. — Мн.: Ураджай, 1996.

4.Гуртовцев А.П. Гидроаккумулирующие электростанции. Нужны ли они Беларуси? // Наука и инновации. — 2006. — № 1.

5.Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении». // Энергоэффективность. — 1998. — № 7.

6.Кисаримов Р.А. Справочник электрика. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: РадиоСофт, 2005.

7.Кравченко А.Е., Филоненко В.И. Витебская область. Опыт использования местных энергоресурсов. // Энергоэффективность. — 2004. — № 10.

8.Лаврентьев Н.А., Жуков Д.Д. Белорусская ветроэнергетика — реалии и перспективы. // Энергия и менеджмент. — 2002. — № 3.

9.Лучинович В.В. Энергоэффективные светильники отечественного производства. // Энергоэффективность. — 2005. — № 8.

10.Михалев В.П. Системы напольного отопления Oventrop — эффективное использование тепла и комфорт в нашем доме. // Энергоэффективность. — 2003. — № 6.

11.Михаленок Е.К. Энергосбережение в сельском хозяйстве. // Энергоэффективность. — 2004. — № 4.

12.Некрашевич В.А. Приборы учета энергоносителей. — Мн.: Бел. гос. институт проблем культуры, 2001.

Методические указания и контрольные задания составлены преподавателем                 Валентик Н.Г. по программе, утвержденной Учебно-методическим центром Минсельхозпрода РБ в 2008г.